Приложение №1

к приказу от __________№__________

НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,

ВЫЯВЛЕННЫЕ И ОТМЕЧЕННЫЕ В ПРЕДПИСАНИИ № 317/1/1 ОТ 8 ИЮНЯ 2018 г.

ОТДЕЛОМ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПО ГОРОДУ САРАТОВУ

| № п/п |  | Мероприятия по устранению выявленных нарушений | Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены | Срок устранения нарушений |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Корпус №1 ул. Политехническая, д. 77 На кровле здания корпуса № 1 частично отсутствует ограждение, предусмотренное проектом |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.16 СП 4.13130.2013 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Корпус №1 г. Саратов, ул. Политехническая, 77 , Секция-2. Для отделки стен лестничной клетки, ведущей с 1-го этажа на 4-й применены материалы (МДФ и пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2 |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Для отделки стен и потолка фойе первого этажа применены материалы (деревянные панели) с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Корпус №1 г. Саратов, ул Политехническая, 77 , Секция-3. Для отделки стен лестничной клетки боковой эвакуационной лестницы между 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4 этажом применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2 |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Для отделки стен коридора в подвале применены материалы (деревянные панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Для отделки стен коридора на 2-м этаже применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | В коридоре 2-го этажа отсутствует естественное освещение (в торце коридора устроен кабинет) |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2013 |  | 01.02.2019 |  |
|  | В коридоре 3-го этажа отсутствует естественное освещение |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2013 |  | 01.02.2019 |  |
|  | В коридоре 4-го этажа отсутствует естественное освещение (в торце коридора устроен кабинет) |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2013 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Корпус №1 г. Саратов, Ул. Политехническая, 77 , Секция-4. Для отделки стен холла на 4-м этаже между 2 и 4 секцией применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Для отделки стен коридора на 2-м этаже применены материалы (деревянные панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Для отделки стен холла на 2-м этаже между 2 и 4 секцией применены материалы (деревянные панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Корпус №1 г. Саратов, ул. Политехническая, 77 , Секция-5. Для отделки стен коридора на 1-м этаже применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Для отделки стен лестничной клетки запасной эвакуационной лестницы между 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4 этажом применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2 |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Корпус №1 г. Саратов, ул Политехническая, 77 , Секция-7. Отсутствует ограждение на кровле здания, предусмотренное проектом |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.16 СП 4.13130.2013 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Для отделки стен коридоров секции №7 на 1, 3, 4 этажах применены материалы (пластиковые панели, МДФ) с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Отделка тамбура выхода (в столовую) потолок, стены выполнена пластиковыми панелями с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Произведено изменение объемно планировочного решения коридора 1-го этажа здания, в результате которого на путях эвакуации из столовой устроен гардероб и склад |  | п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | 01.02.2019 |  |
|  | Корпус №1 г. Саратов, ул. Политехническая, 77, Секция-9. Отсутствует ограждение на кровле корпуса |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.16 СП 4.13130.2013 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Для отделки стен входного тамбура в актовый зал применены материалы (пластиковые панели) более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Для отделки стен коридоров подвала, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го этажей применены материалы (пластиковые панели) более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Для отделки стен коридора кафедры физкультуры применены материалы (пластиковые панели) более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Корпус №4 ул. Политехническая, д. 77 Для отделки стен коридора в цокольном этаже применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Для отделки стен коридора на 2-м этаже применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Для отделки стен коридора на 3-м этаже применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Корпус №2 ул. Политехническая, 77 Для отделки стен и потолка фойе 1 этажа применены материалы (пенопластовая плитка, пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Поэтажные коридоры 2, 3, 4 этажей длиной более 60 метров не разделены противопожарными перегородками 2 типа с дверьми на отсеки, длина которых не должна превышать 60 метров |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.3 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Корпус №7 ул. Политехническая, 77 Поэтажные коридоры 2 этажа длиной более 60 метров не разделены противопожарными перегородками 2 типа с дверьми на отсеки, длина которых не должна превышать 60 метров |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.3 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Разные по функциональному назначению помещения (лаборатория и складское помещение «Гараж») не разделены противопожарными преградами |  | п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88, таблица 24 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2, 4.17, 5.6.4 СП 4.13130.2013 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Корпус №5 ул. Политехническая, д. 122 Отсутствует ограждение на кровле здания |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.16 СП 4.13130.2013 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Для отделки стен коридора на 1-м этаже применены материалы (деревянные панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Для отделки стен коридора на 2-м этаже применены материалы (деревянные панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Для отделки стен коридора на 3-м этаже применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Для отделки стен коридора на 4-м этаже применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Профессионально-педагогический колледж СГТУ ул. Сакко и Ванцетти, д. 15 Гаражные боксы на территории не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации |  | п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4, прил. А СП 5.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Корпус №1 ул. Сакко и Ванцетти, д. 15 Отсутствует ограждение на кровле корпуса |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.16 СП 4.13130.2013 |  | 01.02.2019 |  |
|  | В коридоре подвала без естественного освещения отсутствует дымоудаление |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2013 |  | 01.02.2019 |  |
|  | В проеме перехода соединяющего корпуса №1 и №2 со стороны корпуса №1 отсутствует противопожарная дверь 2-го типа |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.19 СП 2.13130.2012 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Корпус №2 ул. Сакко и Ванцетти, д. 15 Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (проводятся не реже 1 раза в пять лет) |  | п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | 01.02.2019 |  |
|  | Корпус №3 ул. Сакко и Ванцетти, д. 15 Отсутствует ограждение на кровле корпуса |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.16 СП 4.13130.2013 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (проводятся не реже 1 раза в пять лет) |  | п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | 01.02.2019 |  |
|  | Для отделки стен коридора на 2-м этаже применены материалы (деревянные панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Профессионально-педагогический колледж СГТУ г. Саратов, ул. Мичурина, д. 85 Здание общежития Наружные эвакуационные лестницы, являющиеся вторыми эвакуационными выходами с этажей с левого крыла на фасаде здания, с правого крыла на ул. Провиантскую, с правого крыла во двор демонтированы на уровне 1, 2 этажа (эвакуация по ним не возможна) |  | п.п. «ж» п. 23, п. 33, п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | 01.02.2019 |  |
|  | Наружная эвакуационная лестница являющаяся эвакуационным выходом с этажей с левого крыла со стороны Саратовского областного суда демонтирована с 9 по 1 этаж |  | п. п. «ж» п. 23, п. 33, п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | 01.02.2019 |  |
|  | Лицей-интернат ул. Беговая, д. 24 К торцевой стене здания с оконными проемами пристроено деревянное строение |  | п. 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | 01.02.2019 |  |
|  | Учебный корпус Ильинская пл., д. 4 Не проведена проверка огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения |  | п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | 01.02.2019 |  |
|  | Не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы и ограждения на кровле здания с составлением соответствующего протокола испытаний (проводятся не реже 1 раза в пять лет) |  | п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | 01.02.2019 |  |
|  | Западный (левый) стояк внутреннего противопожарного водопровода выполнен из пластиковой трубы |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.10.1* СНиП 2.04.01-85* |  | 01.02.2019 |  |
|  | Помещения по адресу: г. Саратов ул. Чапаева, д.15 Помещения не оборудованы установками автоматической пожарной сигнализацией |  | п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4, прил. А СП 5.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре |  | п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 2 СП 3.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Корпус №11 ул. Беговая, д. 24 Стены путей эвакуации фойе центрального входа отделаны с применением материалов (МДФ и пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2 |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Стены путей эвакуации - поэтажных коридоров применены материалы (панели МДФ) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | В коридоре подвала ликвидировано естественное освещение |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 СП 7.13130.2013 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Приемная комиссия корпус №13, ул.Б.Садовая, д. 127 Выход из подвала совмещен с общей лестничной клеткой (запасная лестница) при этом выход из подвала, где расположены складские помещения не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч. 5 ст. 89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  | 01.02.2019 |  |
|  | Из помещения столовой с числом посадочных мест 120 отсутствует второй эвакуационный выход |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.1 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Корпус Ирбис, ул. М. Горького, д. 9 Не обеспечено автоматическое включение системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре при срабатывании автоматической пожарной сигнализации |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.1 СП 5. 13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Служебное помещение «каптёрка» не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации |  | п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4, прил. А СП 5.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Столовая Из помещения столовой с количеством посадочных мест 150 отсутствует второй эвакуационный выход |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.1 СП 1.13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |
|  | Бизнес отель Не обеспечено автоматическое включение системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре при срабатывании автоматической пожарной сигнализации |  | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.1 СП 5. 13130.2009 |  | 01.02.2019 |  |