## МИНОБРНАУКИ РОССИИ

## Федеральное государственное

## бюджетное образовательное

## учреждение высшего образования

## «Саратовский государственный

## технический университет

## имени Гагарина Ю.А.»

П Р И К А З

09.12.2016	№	1041-П

г.Саратов

Об исполнении предписания

ГУ МЧС России по Саратовской области

В целях устранения  нарушений требований пожарной безопасности отмеченных в предписании № 916/1/1 от 28 октября 2016г. отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову ГУ МЧС России по Cаратовской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

Руководителям институтов, филиалов и колледжей в составе университета:

1.Взять на контроль исполнение предписания № 916/1/1 от 28 октября 2016г.

2.Запланировать на 2017г. выделение финансовых средств на устранение нарушений требований пожарной безопасности.

3.Провести анализ исполнения предписания № 1300/1/1300 от 20 октября 2015г. и предоставить проректору по АХР Карпецу В. А. объяснительные записки по причинам и условиям неисполнения предписания.

4.Назначить своим приказом (распоряжением) ответственных лиц за выполнение противопожарных мероприятий указанных в предписании № 916/1/1 от 28 октября 2016г. (Приложение № 1) и предоставить  до 15.12.2016г. в отдел ГО и ЧС данные приказы (распоряжения).

5.Подготовить планы мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности, с указанием сроков и ответственных лиц за каждое мероприятие. До 15.12.2016г. планы предоставить в отдел ГО и ЧС.

6.До 01.04.2017г. предоставить в отдел ГО и ЧС документы подтверждающие исполнение пунктов предписания № 916/1/1 от 28 октября 2016г.

7.В случае неисполнения пунктов предписания, до 01.04.2017г. предоставить объяснительные записки проректору по АХР Карпецу В. А.

8.Контроль за исполнением возложить на проректора по АХР Карпеца В. А.

Ректор                                                                                                      И.Р. Плеве

| Согласовано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата согласования: |  |  |
| __________________ | Проректор по АХР | __________ В. А. Карпец |
| __________________ | Главный инженер | __________ А. А. Видинеев |
| __________________ | Начальник отдела ГО и ЧС | __________ А. В. Андрющенко |

Приложение № 1

| № п/п | Мероприятия по устранению выявленных нарушений | Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены |  | Срок устранения нарушений |  | Отметка о выполненИИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Корпус №1 ул. Политехническая, д. 77 На кровле здания корпуса № 1 частично отсутствует ограждение, предусмотренное проектом |  | п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Корпус №1 г. Саратов, ул. Политехническая, 77 , Секция-2. Для отделки стен лестничной клетки, ведущей с 1-го этажа на 4-й применены материалы (МДФ и пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2 |  | п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Для отделки стен и потолка фойе первого этажа применены материалы (деревянные панели) с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Корпус №1 г. Саратов, ул Политехническая, 77 , Секция-3. Для отделки стен лестничной клетки боковой эвакуационной лестницы между 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4 этажом применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2 |  | п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Для отделки стен коридора в подвале применены материалы (деревянные панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Для отделки стен коридора на 2-м этаже применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | В коридоре 2-го этажа ликвидировано естественное освещение (в торце коридора устроен кабинет) |  | подп. «е» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390) |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Для отделки стен коридора на 3-м этаже применены материалы (деревянные панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Для отделки потолка коридора на 3-м этаже применены материалы (пенопластовые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | В коридоре 3-го этажа отсутствует естественного освещения |  | подп. «е» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390) |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | В коридоре 4-го этажа ликвидировано естественное освещение (в торце коридора устроен кабинет) |  | подп. «е» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390) |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Корпус №1 г. Саратов, Ул. Политехническая, 77 , Секция-4. Для отделки стен коридора на 4-м этаже применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Для отделки стен холла на 4-м этаже между 2 и 4 секцией применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Для отделки стен коридора на 3-м этаже применены материалы (панели МДФ, пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Для отделки стен коридора на 2-м этаже применены материалы (деревянные панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Для отделки стен холла на 2-м этаже между 2 и 4 секцией применены материалы (деревянные панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Корпус №1 г. Саратов, ул. Политехническая, 77 , Секция-5. Для отделки стен коридора на 1-м этаже применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Для отделки стен лестничной клетки запасной эвакуационной лестницы между 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4 этажом применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2 |  | п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Для отделки стен коридора на 2-м этаже применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Для отделки потолка коридора на 2-м этаже применены материалы (пенопластовые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Корпус №1 г. Саратов, ул Политехническая, 77 , Секция-7. Отсутствует ограждение на кровле здания, предусмотренное проектом |  | п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Для отделки стен коридоров секции №7 применены материалы (пластиковые панели, и МДФ) с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Отделка тамбура выхода (в столовую) потолок, стены выполнена пластиковыми панелями с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25*СНиП 21-01-97*, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Произведено изменение объемно планировочного решения коридора 1-го этажа здания, в результате которого на путях эвакуации из столовой устроен гардероб и склад |  | п. 33 Правил противопожарного режима РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Корпус №1 г. Саратов, ул. Политехническая, 77, Секция-9. Отсутствует ограждение на кровле корпуса |  | п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), п.2.8 СНиП 2.01.02-85, п. 8.11 СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Для отделки стен входного тамбура в актовый зал применены материалы (пластиковые панели) более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Для отделки стен коридоров подвала, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го этажей применены материалы (пластиковые панели) более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Для отделки стен коридора кафедры физкультуры применены материалы (пластиковые панели) более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Корпус №4 ул. Политехническая, д. 77 Для отделки стен коридора в цокольном этаже применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | В коридоре 1-го этажа ликвидировано естественное освещение |  | подп. «е» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390), п. 1.158* СНиП 2.08.02-89*. ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Для отделки стен коридора на 2-м этаже применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Для отделки стен коридора на 3-м этаже применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | В коридоре 3-го этажа без естественного освещения отсутствует дымоудаление |  | подп. «е» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390), п. 1.158* СНиП 2.08.02-89*. ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Корпус №2 ул. Политехническая, 77 В створах главного выхода из здания установлены раздвижные автоматические двери |  | п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Для отделки стен и потолка фойе 1-го этажа применены материалы (пенопластовая плитка, пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Поэтажные коридоры 2-4 го этажа длиной более 60 метров не разделены перегородками с дверьми, длина которых не должна превышать 60 метров |  | п. 4.8 СНиП II-Л.2-72*, п. 4.24 СНиП 2.01.02-85, п. 6.26 СНиП 21-01-97, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Корпус №7 ул. Политехническая, 77 Поэтажные коридоры 2-го этажа длиной более 60 метров не разделены перегородками с дверьми на отсеки, длина которых не должна превышать 60 метров |  | п. 4.8 СНиП II-Л.2-72*, п. 4.24 СНиП 2.01.02-85, п. 6.26 СНиП 21-01-97, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Разные по функциональному назначению помещения (лаборатория и складское помещение «Гараж») не разделены противопожарными преградами |  | п. 3.8 СНиП 2.01.02-85, п.5.14* п. 7.4 СНиП 21-01-97 ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Корпус №5 ул. Политехническая, д. 122 Отсутствует ограждение на кровле здания |  | п.2.8 СНиП 2.01.02-85; п. 8.11 СНиП 21- 01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Для отделки стен коридора на 1-м этаже применены материалы (деревянные панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Для отделки стен коридора на 2-м этаже применены материалы (деревянные панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Для отделки стен коридора на 3-м этаже применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Для отделки стен коридора на 4-м этаже применены материалы (пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Профессионально-педагогический колледж СГТУ ул. Сакко и Ванцетти, д. 15 Гаражные боксы на территории не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации |  | п. 4 таблица 1 НПБ 110-03, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 46, 54, 83, 91, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 Табл. А.1 п. 9 СП 5.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Корпус №1 ул. Сакко и Ванцетти, д. 15 Не проведена проверка качества состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака корпуса (проводиться не реже 1 раза в год) |  | п. 21 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Отсутствует ограждение на кровле корпуса |  | п.2.8 СНиП 2.01.02-85; п. 8.11 СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | В коридоре подвала без естественного освещения отсутствует дымоудаление |  | подп. «е» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390), п.2.18 СНиП II-Л.2-72; п. 1.158* СНиП 2.08.02-89*; ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | В проеме перехода соединяющего корпуса №1 и №2 со стороны корпуса №1 отсутствует противопожарная дверь 2-го типа |  | п. 1.15 СНиП 2.08.02-89*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Корпус №2 ул. Сакко и Ванцетти, д. 15 Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (проводятся не реже 1 раза в пять лет) |  | п. 22 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Корпус №3 ул. Сакко и Ванцетти, д. 15 Не проведена проверка качества состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака корпуса (проводиться не реже 1 раза в год) |  | п. 21 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Отсутствует ограждение на кровле корпуса |  | п.2.8 СНиП 2.01.02-85; п. 8.11 СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (проводятся не реже 1 раза в пять лет) |  | п. 22 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Для отделки стен и потолка основной лестницы на 1, 2, 3 этажах применены материалы (панели МДФ) с более высокой пожарной опасностью чем Г1, В1, Д2, Т2 |  | п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Для отделки стен коридора на 2-м этаже применены материалы (деревянные панели) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Профессионально-педагогический колледж СГТУ г. Саратов, ул. Мичурина, д. 85 Здание общежития Наружные эвакуационные лестницы, являющиеся вторыми эвакуационными выходами с этажей с левого крыла на фасаде здания, с правого крыла на ул. Провиантскую, с правого крыла во двор демонтированы на уровне 1, 2 этажа (эвакуация по ним не возможна) |  | подп. «ж» п. 23, п. 33, п. 36 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Наружная эвакуационная лестница являющаяся эвакуационным выходом с этажей с левого крыла со стороны Саратовского областного суда демонтирована с 9 по 1 этаж |  | подп. «ж» п. 23, п. 33, п. 36 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Для отделки стен холла на 1-м этаже применены материалы (панели МДФ) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Здания учебного класса (кафедра СДМ), здание учебной лаборатории камеральных, геодезических и геологических исследований (кафедра СОД) ул. Вяземская Кумысная поляна Здания не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации |  | п. 9 таблица 1 НПБ 110-03; п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 46, 54, 83, 91, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4 Табл. А.1 п. 9 СП 5.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре |  | п. 8 таблицы 2 НПБ 104-03, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 46, 54, 83, 91, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 15 таблицы 2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Лицей-интернат ул. Беговая, д. 24 В коридоре 4-го этажа ликвидировано естественное освещение (в торце коридора устроен кабинет) |  | п. 1.158* СНиП 2.08.02-89*. ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | К торцевой стене здания с оконными проемами пристроено деревянное строение |  | п. 74 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Учебный корпус Ильинская пл., д. 4 Не проведена проверка огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения |  | п. 21 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы и ограждения на кровле здания с составлением соответствующего протокола испытаний (проводятся не реже 1 раза в пять лет) |  | п. 22 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Западный (левый) стояк внутреннего противопожарного водопровода выполнен из пластиковой трубы |  | п.10.1* СНиП 2.04.01-85* ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Помещения по адресу: г. Саратов ул. Чапаева, д.15 Помещения не оборудованы установками автоматической пожарной сигнализацией |  | п. 38 таблица 3 НПБ 110-03; п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 46, 54, 83, 91, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4 Табл. А.1 п. 9 СП 5.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре |  | п. 15, таблицы 2 НПБ 104-03, ст. 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111-116 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 1, табл. 2 п. 17 СП 03.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Корпус №11 ул. Беговая, 24 Стены путей эвакуации - лестничной клетки, фойе центрального входа отделаны с применением материалов (МДФ и пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2 |  | п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Стены путей эвакуации - поэтажных коридоров применены материалы (панели МДФ) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | В нарушение проекта на путях эвакуации в коридоре 2-го этажа оборудован компьютерный класс №200 |  | п. 36 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | В коридоре подвала ликвидировано естественное освещение |  | п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), п. 1.158* СНиП 2.08.02-89*. ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. Ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Общежитие №6 ул. 2-я садовая, 97 Стены путей эвакуации поэтажных коридоров отделаны с применением материалов (МДФ, пластиковые панели) с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 |  | п. 6.25* СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.2 СП 1.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Приемная комиссия корпус №13, ул.Б.Садовая, д. 127 Выход из подвала совмещен с общей лестничной клеткой (запасная лестница) при этом выход из подвала где расположены складские помещения не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа |  | Подп. «г» п.23 Правил противопожарного режима РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Из помещения столовой с числом посадочных мест 120 отсутствует второй эвакуационный выход |  | п.25 Правил противопожарного режима РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Корпус Ирбис, ул. М. Горького, д. 9 Двери на путях эвакуации главного и запасных выходов, конференц-зала из здания на 1-м этаже открываются не по ходу эвакуации (вторые двери) |  | п.34 Правил противопожарного режима РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Не обеспечено автоматическое включение системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре при срабатывании автоматической пожарной сигнализации |  | п. 13.81 НПБ 88-2001, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 14.1 СП 5. 13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Из помещений лекционных аудиторий 2-го, 3-го этажей корпуса по ул. Мичурина с числом посадочных мест 62 отсутствуют вторые эвакуационные выходы |  | п.25 Правил противопожарного режима РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Двери эвакуационных выходов из центрального корпуса на ул. М. Горького, во двор на 1-м этаже открываются не по ходу эвакуации (вторые двери) |  | п.34 Правил противопожарного режима РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Служебное помещение «каптёрка» не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации |  | п. 38 таблица 3 НПБ 110-03; п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 46, 54, 83, 91, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4 Табл. А.1 п. 9 СП 5.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Помещения различного класса функциональной пожарной опасности (помещения раздевалки фитнеса и гаража «Кооператива» и др.) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (дверью) |  | п. 3.3 СНиП II-А.5-62, п. 5.18*, п. 7.4 СНиП 21-01-97*, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 46, 54, 83, 91, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Столовая Из помещения столовой с количеством посадочных мест 150 отсутствует второй эвакуационный выход |  | п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Общежитие Выход из подвала, в котором расположен склад, совмещен с общей лестничной клеткой общежития при этом выход из подвала не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа |  | Подпункт «г» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | На 4 и 5-ом этажах технические помещения (склады белья) не отделены от поэтажных коридоров общежития противопожарными перегородками и дверьми с пределом огнестойкости не менее 0.75 часа (менее EI 45) (выполнены из гипсокартона) |  | п. 2.4, 3.2, 3.3 СНиП II-А.5-62, п. 4.5 СНиП II-А.5-70*, п. 5.14*, п. 7.4 СНиП 21-01-97*, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | На лестничных площадках общежития между этажами 1,2,3 находится оборудование выступающее из плоскости стен на высоте менее 2.2 метра от поверхности площадок лестниц (радиаторная батарея отопления) |  | п. 4.11 СНиП 2.01.02-85, п. 6.32 СНиП 21-01-97*, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Бизнес отель Двери на путях эвакуации центрального выхода на 1-м этаже открываются не по ходу эвакуации (вторые двери) |  | п.34 Правил противопожарного режима РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Не обеспечено автоматическое включение системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре при срабатывании автоматической пожарной сигнализации |  | п. 13.81 НПБ 88-2001, ч.4. ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 14.1 СП 5. 13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Колледж машиностроения и экономики г.Саратов ул. Крымская, д.19. Эвакуационные выходы на 1 этаже не оборудованы световыми табло «Выход» |  | Табл. 1 НПБ 104-03, ч.1 ст.6; ч.4. ст.4 Федерального закона от 22.08.2008 года №123, п.5.3 СП 3.13130.2009 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Частично отсутствует ограждение на кровле учебного корпуса колледжа |  | п. 4.4 СНиП II-Л.2-72*, ч.1 ст.6; ч.4. ст.4 Федерального закона от 22.08.2008 года №123, п. 7.16 СП 4.13130.2013 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Двери, отделяющие коридоры 1, 3 этажей здания учебного корпуса колледжа от лестничных клеток, не имеют уплотнений в притворах (в дверях имеются щели) |  | п. 4.13 СНиП II-Л.2-72*, п. 6.18* СНиП 21-01-97* , ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.6, ч.4 ст.4; СП 1.13130-2009 п.4.2.7 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Не организована проверка внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год с составлением соответствующего акта |  | п. 55 Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Не проведены испытания наружных пожарных лестниц, не представлены протоколы проверок |  | п.24 Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности разработанная в соответствиями с требованиями, установленными разделом 18 настоящих правил |  | п. 2 Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Двери следующих помещений колледжа, а именно: серверная на 3 этаже, склад елочных игрушек в библиотеке, помещение АТС, архив, книгохранилище в библиотеке, помещения венткамер в актовом зале имеют предел огнестойкости менее 0,6 ч. |  | п. 2.4, 3.2, 3.3 СНиП II-А.5-62, п. 4.5 СНиП II-А.5-70*, п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*, п. 5.14*, п. 7.4 СНип 21-01-97*, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.17, 5.6.4 СП 4.13130.2013 |  | 01.05.2017 |  |  |
|  | Системы пожарной сигнализации в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 и Ф 1.1 (учебные корпуса и общежития), расположенные в г. Саратове не обеспечивают дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации |  | ч.7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  | 01.05.2017 |  |  |